## Foglio1
| ALLEGATO A |  | data timbro e firma 3° responsabile
(alla Dichiarazione ai sensi dell’art. 284 comma 2 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
così come modificato ed integrato dal d.Lgs. 29 giugno 201 n. 128, per impianti termici
civili di potenza nominale superiore al valore di soglia pari a 0,035 MW (35 kW) ed inferiore a 3 MW).
1. viste le seguenti definizioni:
a) | bocca del camino: sezione terminale retta del camino.
b) | bruciatore: dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo
mescolamento con aria comburente.
c) | camera di calma: dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravità, le
particelle in essi contenute.
d) | camini: porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a
scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.
e) | canali da fumo: insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.
f) | ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi
contenute.
g) | griglia: dispositivo statico o mobile che consente di bruciare combustibili solidi nei focolari,
assicurandone il contatto con l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri.
h) | impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento
o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali.
i) | mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti
della combustione nell'atmosfera.
l) | registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio.
m) | sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima dei canali da fumo.
n) | tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da una camera di combustione.
o) | tiraggio forzato: tiraggio attivato per effetto di un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso
dell'aria o degli effluenti gassosi.
p) | tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino unicamente per effetto della differenza di densità
esistente tra gli effluenti gassosi e l'aria atmosferica circostante.
q) | velocità dei fumi: velocità che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da
fumo.
r) | viscosità: la proprietà dei fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle.
IN RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO CIVILE AFFERENTE LA (SOCIETA'/ENTE/ISTITUTO/CONDOMINIO/EDIFICIO)
___________________________________________________________________________________________
SITO IN ________________________________ COMUNE DI ________________________________________
2. caratteristiche dei camini
ESITO*
|  | C | NC | NA
2:01 | Ogni impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia deve disporre di
uno o più camini tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione.
2:02 | Ogni camino deve avere, al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo, una camera di raccolta di
materiali solidi ed eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire una completa rimozione dei
materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale camera deve essere dotata di un'apertura munita di
sportello di chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile.
2:03 | I camini devono garantire la tenuta dei prodotti della combustione e devono essere impermeabili e
termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo
alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro
eventuali condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla corrosione. La sezione interna
dei camini deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con rapporto tra i lati non superiore a
1,5.
2:04 | I camini che passano entro locali abitati o sono incorporati nell'involucro edilizio devono essere
dimensionati in modo tale da evitare sovrappressioni, durante l'esercizio.
2:05 | L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli effluenti gassosi possono essere attivati dal tiraggio
naturale dei camini o da mezzi meccanici.
2:06 | Più generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso
impianto termico; in questo caso i generatori di calore dovranno immettere in collettori dotati, ove
necessario, ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio.
Camino e collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola dell'arte.
2:07 | Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui
sia stata apposta la marcatura "CE". In particolare, tali camini devono:
a | essere realizzati con materiali incombustibili;
b | avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
c | essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
d | avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
ESITO*
|  | C | NC | NA
e | garantire che siano evitati fenomeni di condensa con esclusione degli impianti termici alimentati da
apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d’aria calda a condensazione a
scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071;
f | essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali
combustibili o facilmente infiammabili;
g | avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
h | avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla
normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10 (1349).
2:08 | Le bocche possono terminare comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione
del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi
nell'atmosfera.
2:09 | Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione
e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso
qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al
colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
2:10 | Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del
Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas (1350).
2:11 | La parete interna del camino deve risultare per tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco
terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccata dalle murature circostanti e deve
essere circondata da una controcanna continua formante intercapedine per consentire la normale
dilatazione termica. Sono ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la
stabilità del camino.
2:12 | Al fine di agevolare analisi e campionamenti devono essere predisposti alla base del camino due fori
allineati sull'asse del camino con relativa chiusura a tenuta. In caso di impianti con potenza termica
nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono essere predisposti anche alla sommità dei camini in
posizione accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori dalla bocca non deve essere inferiore a cinque
volte il diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori devono avere
un diametro idoneo a garantire l'effettiva realizzazione di analisi e campionamenti.
ESITO*
|  | C | NC | NA
2:13 | I fori di cui al punto 2.12. devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a
cinque volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di
sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare i fori alla base del camino alla distanza stabilita,
questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in
posizione accessibile per le verifiche.
3. Canali da fumo.
3:01 | I canali da fumo degli impianti termici devono avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale
ascendente con pendenza non inferiore al 5%. I canali da fumo al servizio di impianti di potenzialità uguale
o superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non inferiore al 2 per cento.
3:02 | La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni punto del loro percorso, sempre non superiore del
30% alla sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino stesso.
3:03 | Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti
interne devono essere osservate le medesime norme prescritte per i camini.
3:04 | I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche
stabilite per i camini. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi
a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d’aria calda a condensazione a scambio diretto e
caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071 (1351).
3:05 | I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente
tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50 C. È ammesso
che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli
d'ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari.
3:06 | I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili con
facilità e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali
ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli (1352).
3:07 | Sulle pareti dei canali da fumo devono essere predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie ad
intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni testata di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere
munite di sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati con doppia parete metallica.
3:08 | Nei canali da fumo dovrà essere inserito un registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i focolari
non possiedano propri dispositivi per la regolazione del tiraggio.
3:09 | Al fine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti
sulle pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del diametro di mm 80, con
relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare.
3:10 | La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle stesse
prescrizioni date per i fori praticati sui camini.
4. Dispositivi accessori.
ESITO*
|  | C | NC | NA
4:01 | È vietato l'uso di qualunque apparecchio od impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo
ciclo ad umido che comporti lo scarico, anche parziale delle sostanze derivanti dal processo adottato, nelle
fognature pubbliche o nei corsi di acqua.
4:02 | Gli eventuali dispositivi di trattamento possono essere inseriti in qualunque punto del percorso dei
fumi purché l'ubicazione ne consenta la facile accessibilità da parte del personale addetto alla conduzione
degli impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza.
4:03 | L'adozione dei dispositivi di cui sopra non esime dalla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel
presente regolamento.
4:04 | Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto concerne le altezze di sbocco, le distanze, le
strutture, i materiali e le pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i camini.
4:05 | Il materiale che si raccoglie nei dispositivi suddetti deve essere periodicamente rimosso e smaltito
secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
4:06 | Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia devono potersi effettuare in modo tale da evitare
qualsiasi accidentale dispersione del materiale raccolto.
5. Apparecchi indicatori (1353).
ESITO*
|  | C | NC | NA
5:01 | Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei
focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative
(riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del
camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW.
5:02 | I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a
5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i
ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da
parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.
5:03 | Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera
stabile e devono essere tarati.
* C = conforme; NC = non conforme; NA = non applicabile